Sıra No	1	
Poz No	ÖZEL01	
Tanımı	KS-1 KLİMA SANTRALI İÇİN BAKIR BORULU SULU ISITICI BATARYA: 407 KW	
Birimi	AD	
Tarifi	Batarya Kapasitesi: 407 KW. 
Vantilatör:  28.512 m³/h, Toplam Statik Basınç: 119 mmSS
Aspiratör: 25.740 m³/h, Toplam Statik Basınç: 51 mmSS, karışım havalı KS-1 KLİMA SANTRALI'nın sulu ısıtıcılı bataryasının temini, montajı, tesisat bağlantılarının yapılarak çalışır halde teslimi
Klima santralindeki mevcut arızalı batarya sökülerek idareye teslim edilecektir
Bataryanın Özellikleri:
1- Ebatları takriben 1750mm, x 1440 mm x 240 mm olacaktır. (Uzunluk x Yükseklik x Genişlik)
2- Batarya lamel malzemesi alüminyum/ bakırdan imal edilecek olup aralıkları 2,5 mm olacaktır.
3- Batarya boru sayısı 43 adet, sıra sayısı 3 adet olacak veya kapasiteyi sağlayacak şekilde farklı dizayn edilmiş tipte olacaktır.
4- Batarya 5 barda çalışacak şekilde tasarlanmış olacaktır.
5- Batarya hava giriş sıcaklığı eksi 20 ºC  olarak hesaplanacaktır. (Ankara için)
6- Batarya kapasitesi minimum 407.911w, ısı transfer alanı 145,9 m² olacaktır.
7- Hava debisi (Vol) 28.512 m³/h, hava debisi (Mass) 36.365 kg/h olacaktır.
8- Hava hızı 3,45 m/s, kuru termometre giriş sıcaklığı 3,2  ºC olacaktır.
9- Akışkan cinsi 18 m³/h, akışkan debisi (Vol) 17.498 kg/h akışkan hızı 1,75 m/s, akışkan sıcaklığı 90  ºC Basınç kaybı 0,35 atm ve boru malzemesi bakır olacaktır.
10- İmalatta bağlantı parçalarına göre besleme ve dönüş boruları dizayn edilecektir.
11- Bataryaların ayna kaynakları, bağlantı flanşları, sisteme entegresi ve tüm bağlantıları yapıldıktan sonra, montajı yapılacaktır.	

Sıra No	2	
Poz No	ÖZEL02	
Tanımı	MEKANİK SALMASTRA TAKIMI	
Birimi	TKM	
Tarifi	Klima Santrallerini besleyen 2 adet santrifüj pompanın mekanik salmastraya dönüşüm işleminin yapılması, çalışır halde teslim edilmesi. (Malzeme ve işçilih dahildir).
Kullanılacak Malzemeler:
SNT 80- 400 Mil 2 Adet
SNT 80-400 Rulman: 4 Adet
SNT 80-400 Mekanik Salmastra: 2 Takım
Salmastra kutusu 2 adet
Oring Seti: 2 Takım	

Sıra No	3	
Poz No	ÖZEL03	
Tanımı	Ø65, 3 (ÜÇ ) YOLLU MOTORLU VANA GÖVDESİ VE MOTORU	
Birimi	TKM	
Tarifi	KS-1 KLİMA SANTRALININ  tesisat hattı için gerekli olan şu malzemeler temin edilerek montajları yapılacak ve sistem çalışır halde teslim edilecektir (Mevcut arızalı olan üç yollu vana ve motorunun demontajları yapılarak İdareye teslim edilecektir).
1- Ø65, 3 (ÜÇ) YOLLU MOTORLU VANA GÖVDESİ: 1 Adet
2- Ø65 VANA İÇİN ORANSAL KONTROLLÜ VANA MOTORU: 1 Adet	

Sıra No	4	
Poz No	ÖZEL04	
Tanımı	KS-1 KLİMA SANTRALI İÇİN DAMPER MOTORU	
Birimi	AD	
Tarifi	KS-1 KLİMA SANTRALI için gerekli olan damper motorlarının temin edilerek montajları yapılacak ve sistem çalışır halde teslim edilecektir. (Eski ve arızalı olan damper motorlarının demontajları yapılarak İdareye teslim edilecektir.
1- DAMPER MOTORU: 3 Adet