ODTÜ KÜLTÜR KONGRE MERKEZİNDE BULUNAN FANCOİLLER, EŞANJÖRLER VE  BOYLERE AİT SİRKÜLASYON  POMPALARININ  , KLİMA SANTRALİ ELEKTRİK MOTORU, VANTİLATÖR FANI, ASPİRATÖR FANI VE 19. YURT ASPİRATÖR MOTORU 	VE MATPUM BİNASI SİRKÜLASYON POMPASI  BAKIM VE TAMİR İŞLERİ  ŞARTNAMESİ

Genel şartlar :

- Bu şartname Kültür Kongre Merkezi ODTÜ kültür kongre merkezinde bulunan , fancoiller, eşanjörler ve  boylere ait sirkülasyon pompalarının , klima santrali elektrik motoru, vantilatör fanı, aspiratör fanı ve 19. yurt aspiratör motoru ve Matpum binası sirkülasyon pompası bakım ve tamir işlerini  kapsamaktadır.

- Bakım onarım esnasında ihtiyaç duyulan her türlü malzeme yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

- Çalışmalar esnasında yüklenici firma her türlü iş güvenliği önlemlerini almakla yükümlüdür.

- Çalışmalar esnasında yüklenici firma elamanları tarafından sisteme veya çevreye verilecek olan her türlü zarar ziyan yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

- İşlerin tamamlanmasından sonra  yüklenici iş yeri temizliğini yapacak, cihazları çalışır veya kullanılabilir durumda ve temiz olarak işverene teslim edecektir.

- Sistemde çıkacak sorunlarda firma 1 yıl boyunca ücretsiz servis imkanı sağlayacaktır. Bu imkanı ihalede(yazılı) taahhüt ederek belirtmek zorundadır.

- Kullanılan malzemeler ilgili TSE standartlarına sahip ve 2 yıl garantili olacaktır.

- Malzemelerin hatalı veya kusurlu çıkması durumunda yüklenici yenisi ile değiştirecektir.

- İşin tamamlanmasından sonra yüklenici iş yeri temizliğinin yapacak ve sistemi çalışır veya kullanılabilir durumda idareye teslim edecektir.

- Yüklenici çalışmalarını görevli personel nezaretinde yapacaktır.

- Elektrik motorlarının sarım işinden hurdaya ayrılacak olan bakır tellerin hepsi hurda işletme müdürlüğüne tutanak karşılığında teslim edilecektir.

- Teklif verecek firmalar tekliflerini sunmadan önce yapılması gereken işleri yerinde görerek teklif vereceklerdir.

- İşin teslim tarihi; taraflar arasındaki sözleşme imzalama tarihinden itibaren 25 takvim günüdür.

- KKM 73A Numaralı Klima santrali vantilatör fanı ve vantilatör motoruna ait teknik şartname;

1.1.Vantilatör motoru

- 2 adet Rulman aslına uygun olarak değiştirilecektir.

- Motor bakımı yapılacaktır.

- Motor akım kontrolü yapılacaktır.

- Pano elektrik aksamı çalışma durumu ve bağlantı gevşekliği kontrol edilecek ve gerekli müdahale yapılacaktır.

- Motor soğutma fanı kontrol edilerek bakımı yapılacaktır.

- Yataklara yağ ilavesi yapılacaktır.

- Yağ doldurma tapalarının temizliği yapılacaktır.

- Yağ seviyesi gerekli konuma ayarlanacaktır.

- Vibrasyon ölçümü yapılarak kabul edilebilir vibrasyon seviyesine göre ayarlanması gerekmektedir.

1.2.Vantilatör Fanı

- 2 adet Rulman aslına uygun olarak değiştirilecektir.

- Yataklara yağ ilavesi yapılacaktır.

- Yağ doldurma tapalarının temizliği yapılacaktır.

- Yağ seviyesi gerekli konuma ayarlanacaktır.

- Fan kanatları kontrol edilerek bakımı ve balans ayarı yapılacaktır.

2.KKM 16A Numaralı Klima santrali vantilatör motoruna ait teknik şartname;

2.1.Vantilatör motoru

- 2 adet Rulman aslına uygun olarak değiştirilecektir.

- Motor bakımı yapılacaktır.

- Motor akım kontrolü yapılacaktır.

- Pano elektrik aksamı çalışma durumu ve bağlantı gevşekliği kontrol edilecek ve gerekli müdahale yapılacaktır.

- Motor soğutma fanı kontrol edilerek bakımı yapılacaktır.

- Yataklara yağ ilavesi yapılacaktır.

- Yağ doldurma tapalarının temizliği yapılacaktır.

- Yağ seviyesi gerekli konuma ayarlanacaktır.

- Vibrasyon ölçümü yapılarak kabul edilebilir vibrasyon seviyesine göre ayarlanması gerekmektedir.

2.2.Vantilatör Fanı

- 2 adet Rulman aslına uygun olarak değiştirilecektir.

- Yataklara yağ ilavesi yapılacaktır.

- Yağ doldurma tapalarının temizliği yapılacaktır.

- Yağ seviyesi gerekli konuma ayarlanacaktır.

- Fan kanatları kontrol edilerek bakımı ve balans ayarı yapılacaktır.

3.KKM 66ASP Numaralı Klima santrali aspiratör ve aspiratör motoruna ait teknik şartname;

3.1.Aspiratör motoru

- 2 adet Rulman aslına uygun olarak değiştirilecektir.

- Motor bakımı yapılacaktır.

- Motor akım kontrolü yapılacaktır.

- Pano elektrik aksamı çalışma durumu ve bağlantı gevşekliği kontrol edilecek ve gerekli müdahale yapılacaktır.

- Motor soğutma fanı kontrol edilerek bakımı yapılacaktır.

- Yataklara yağ ilavesi yapılacaktır.

- Yağ doldurma tapalarının temizliği yapılacaktır.

- Yağ seviyesi gerekli konuma ayarlanacaktır.

- Vibrasyon ölçümü yapılarak kabul edilebilir vibrasyon seviyesine göre ayarlanması gerekmektedir.

3.2.Aspiratör Fanı

- 2 adet Rulman aslına uygun olarak değiştirilecektir.

- Yataklara yağ ilavesi yapılacaktır.

- Yağ doldurma tapalarının temizliği yapılacaktır.

- Yağ seviyesi gerekli konuma ayarlanacaktır.

- Fan kanatları kontrol edilerek bakımı ve balans ayarı yapılacaktır.

4.KKM 67A Numaralı Klima santrali vantilatör motoru sarım işine ait teknik şartname;

- Motor bakımı yapılacaktır.

- Motor akım kontrolü yapılacaktır.

- Pano elektrik aksamı çalışma durumu ve bağlantı gevşekliği kontrol edilecek ve

gerekli müdahale yapılacaktır.

- Motor soğutma fanı kontrol edilerek bakımı yapılacaktır.

- Motorun özelliğine uygun mikronda bakır tel ile sarılacaktır.

- Motor uygun güç ve akıma uygun olarak sarılacaktır.

- Sarım ve tamirat işlemi birinci sınıf işçilik ile gerçekleştirilecektir. İşçilik hataları firma sorumluluğunda olacaktır.

5.KKM Fancoiller ve Eşanjörlere ait yatay santrifüj pompalar ve pompa motorlarına ait teknik şartname;

5.1.Pompalar

- Pompaların rulmanları yenileri ile aslına uygun olarak değiştirilecektir.

- Pompaların salmastraları yenileri ile aslına uygun olarak değiştirilecektir. 4 adet salmastra değişimi gerçekleştirilecektir.

- Pompaların vibrasyona karşı kontrolleri yapılarak kabul edilebilir seviyede olacaktır.

- Pompaların sızdırmazlığı sağlanacaktır.

- Pompaların yağlaması yapılacaktır.

- Toplam 4 adet pompa bulunmaktadır. 8 adet rulman değişimi gerçekleştirilecektir.

- Pompalar aynı özelliktedir.

- Pompa etiketi üzerinde olmadığı için yüklenici firma teklif vermeden yapılacak işi yerinde görmelidir.

- Yağ doldurma tapalarının temizliği yapılacaktır.

- Mil kontrolü ve bakımı yapılacaktır.

- İşlenmiş yüzeylere korozyon önleyici uygulama yapılacaktır.

- Kaplin bağlantıları lastik ve aşınmalar kontrol edilerek bakımları yapılacaktır.

- Pompaların kaplin ayarları yapılacaktır.

- Pompa ve motor milinin eksenel oynaması kontrolü ve ayarı yapılacaktır.

- Pompa aşınma halkalarının kalınlık ve aşınmaları kontrol edilerek bakımları yapılacaktır.

5.2.pompa motoru

- Motorların bakımı yapılacaktır.

- Motorların akım kontrolü yapılacaktır.

- Pano elektrik aksamı çalışma durumu ve bağlantı gevşekliği kontrol edilecek ve gerekli müdahale yapılacaktır.

- Motorların soğutma fanı kontrol edilerek bakımı yapılacaktır.

- Motorların Yataklarına yağ ilavesi yapılacaktır.

- Motorların Yağ doldurma tapalarının temizliği yapılacaktır.

- Motorların Yağ seviyesi gerekli konuma ayarlanacaktır.

- Motorların Vibrasyon ölçümü yapılarak kabul edilebilir vibrasyon seviyesine göre ayarlanması gerekmektedir.

- Toplam 4 adet pompa motoru bulunmaktadır. 8 adet rulman değişimi aslına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

- Pompa motorları aynı özelliktedir.

6.KKM Boyler hattı Sirkülasyon pompası sarım işine ait teknik şartname;

- Pompa motoru bakımı yapılacaktır.

- Pompa motoru akım kontrolü yapılacaktır.

- Pano elektrik aksamı çalışma durumu ve bağlantı gevşekliği kontrol edilecek ve

gerekli müdahale yapılacaktır.

- Pompa motoruözelliğine uygun mikronda bakır tel ile sarılacaktır.

- Pompa motoru uygun güç ve akıma uygun olarak sarılacaktır.

- Sarım ve tamirat işlemi birinci sınıf işçilik ile gerçekleştirilecektir. İşçilik hataları firma sorumluluğunda olacaktır.

7.19. Yurt aspiratör motoru sarım işine ait teknik şartname;

- Motor bakımı yapılacaktır.

- Motor akım kontrolü yapılacaktır.

- Pano elektrik aksamı çalışma durumu ve bağlantı gevşekliği kontrol edilecek ve

gerekli müdahale yapılacaktır.

- Motor soğutma fanı kontrol edilerek bakımı yapılacaktır.

- Motorun özelliğine uygun mikronda bakır tel ile sarılacaktır.

- Motor uygun güç ve akıma uygun olarak sarılacaktır.

- Sarım ve tamirat işlemi birinci sınıf işçilik ile gerçekleştirilecektir. İşçilik hataları firma sorumluluğunda olacaktır.

8.Matpum binası sirkülasyon pompası salmastra değişim işine ait teknik şartname;

- Pompanın salmastrası yenileri ile aslına uygun olarak değiştirilecektir.

- Pompanın vibrasyona karşı kontrolleri yapılarak kabul edilebilir seviyede olacaktır.

- Pompanın sızdırmazlığı sağlanacaktır.

- Periyodik bakımları yapılacaktır.

- Pompanın Mil kontrolü ve bakımı yapılacaktır.

- İşlenmiş yüzeylere korozyon önleyici uygulama yapılacaktır.

- Pompa ve motor milinin eksenel oynaması kontrolü ve ayarı yapılacaktır.